## Sheet1
VScotHO1
|  |  | Addr | Values Factor | Bytes
Gerätekennung |  |  | 0x00F8 | 20CB | 2
Temperaturen (Ist-Werte)
Aussentemperatur (Sensor 1) | getTempA | ATS | 0x0800 | / 10
Kesseltemperatur (Sensor 3) | getTempKist | KTS | 0x0802 | / 10
Speichertemperatur (Sensor 5) | getTempWWist | STS1 | 0x0804 | / 10
Speichertemperatur 2 (Sensor 5B) | 20 Grad? | STS2 | 0x0806 | / 10 | 2
Brauchwassertemperatur oben
Brauchwassertemperatur unten
Abgastemperatur (Sensor 15) | getTempAbgas | AGTS | 0x0808 | / 10 | 2
Rücklauftemperatur (17A) | 20 Grad? | RLTS | 0x080A | / 10 | 2
Vorlauftemperatur (17B) | 20 Grad? | VLTS | 0x080C | / 10 | 2
Vorlauftemperatur Anlage
Aussentemperatur Tiefpass |  |  | 0x5525 | / 10 | 2
Aussentemperatur gedämpft |  |  | 0x5527 | / 10 | 2
Kesseltemperatur Kessel1
Kesseltemperatur Kessel2
Kesseltemperatur Kessel3
Kesseltemperatur Kessel4
Vorlauftemperatur A1M1
Vorlauftemperatur M2 |  |  | 0x3900 | / 10 | 2
Vorlauftemperatur M3
Rücklauftemperatur M2
Kesseltemperatur
Speichersolltemperatur | getTempWWsoll |  | 0x6300 |  | 1
Kesseltemperatur Tiefpass |  |  | 0x0810 | / 10 | 2
Speichertemperatur Tiefpass |  | STS1 | 0x0812 | / 10 | 2
Speichertemperatur 2 Tiefpass |  | STS2 | 0x0814 | / 10 | 2
Abgastemperatur Tiefpass |  | AGTS
Rücklauftemperatur (17A) Tiefpass
Rück/Vorlauftemperatur (17B) Tiefpass
Raumtemperatur A1M1 Tiefpass |  | RTS | 0x0896 | / 10 | 2
Raumtemperatur M2 Tiefpass |  | RTS_M2 | 0x0898 | / 10 | 2
Raumtemperatur M3 Tiefpass
Maximal erreichte Abgastemperatur | FF FF? |  | 0x089F |  | 2
Temperaturen (aktuelle Soll-Werte)
Vorlaufsolltemperatur Anlage
Vorlaufsolltemperatur A1M1 |  |  | 0x2544 | / 10 | 2
Raumsolltemperaturaktuell M2 |  |  | 0x350C | / 10 | 2
Vorlaufsolltemperatur M2 |  |  | 0x3544 | / 10 | 2
Vorlaufsolltemperatur M3
Rücklaufsolltemperatur Anlage
Kesselsolltemperatur | getTempKsoll |  | 0x555A | / 10 | 2
Kesselsolltemperatur Kessel1
Kesselsolltemperatur Kessel2
Kesselsolltemperatur Kessel3
Kesselsolltemperatur Kessel4
Brenner
aktuelle Stufe (Brennerstatus)
aktuelle Leistung (0..100%) |  |  | 0xA38F | / 2 | 1
Brennerstörung
Zustand 1. Stufe
Zustand 2. Stufe
Oelverbrauch
Brennerstarts |  |  | 0x088A |  | 4
Betriebsstunden Stufe 1 |  |  | 0x08A7 | Sek | 4
Betriebsstunden Stufe 2
Solar
Kollektortemperatur |  |  | 0x6564 | / 10 | 2
Betriebsstunden |  |  | 0x6568 |  | 2
Nachladeunterdrückung |  |  | 0x6551 | 0..1 | 1
Solarpumpe |  |  | 0x6552 | 0..1 | 1
Speichertemperatur |  |  | 0x6566 | / 10 | 2
Speichertemperatur gedämpft
Wärmemenge |  |  | 0x6560 | kWh | 4
Solar Info |  |  | 0x7754 |  | 1
Solar Tagesertrag
Zustände Pumpen, Mischer, etc.
Speicherladepumpe |  |  | 0x0845 | 0..1 | 1
Zirkulationspumpe |  |  | 0x0846 | 0..1 | 1
Mischerposition M1 (0..100%) |  |  | 0x254C | / 2 | 1
Mischerposition M2 (0..100%)
Mischerposition M3 (0..100%)
Heizkreispumpe A1M1
Heizkreispumpe M2 |  |  | 0x3906 | 0..1 | 1
Heizkreispumpe M3
Drosselklappenposition (0..100%) |  |  | 0x5555 | / 2 | 1
Interne Pumpe
Umschaltventil
Solldrehzahl Heizkreispumpe M2 |  |  | 0x0A3B | 0..100 | 1
Solldrehzahl Interne Pumpe |  |  | 0x0A3C | 0..100 | 1
Betriebszustände (read only)
Sammelstörung |  |  | 0x0847 | 0..1 | 1
aktuelle Betriebsart A1M1 |  |  | 0x2500 |  | 22
aktuelle Betriebsart M2 |  |  | 0x3500 |  | 22
aktuelle Betriebsart M3
Anlagen Ist-Leistung |  |  | 0xA38F | 0..200 0..1 | 2
Kesselleistung |  |  | 0xA305 | 0..200 0..1 | 2
Funktionen
maximal erreichte Abgastemp. zurücksetzen |  |  | 0x08A1 | 0 | 2
Bedienung (read write) A1M1: 0x23.. (M2: 0x33.., M3: 0x43.., wo vorhanden)
Betriebsart |  |  | 0x2301 |  | 1
Sparbetrieb |  |  | 0x2302 | 0..1 | 1
Partybetrieb |  |  | 0x2303 | 0..1 | 1
Heizkennlinie Niveau
Heizkennlinie Neigung
Raumtemperatur Soll |  |  | 0x2306
Red. Raumtemperatur Soll |  |  | 0x2307
Party Temperatur Soll |  |  | 0x2308
Bedienung (read write) HK1: 0x20.. HK2: 0x30.. HK3: 0x40..
Raumtemperatur Soll
Red. Raumtemperatur Soll
Party Raumtemperatur Soll
Heizkennlinie Niveau
Heizkennlinie Steigung
Betriebszustand detailliert (read only) (M2: 0x35.., M3: 0x45.., wo vorhanden)
Betriebsart |  |  | 0x2501 |  | 1
Timer Aufheizphase |  |  | 0x2502 | / 10 | 4
Warmwasser Freigabe |  |  | 0x2508 |  | 1
Heizkreispumpe |  |  | 0x250A |  | 1
Raumaufschaltung |  |  | 0x250B |  | 1
Raum Solltemperatur |  |  | 0x250C | / 10 | 2
Frostgefahr |  |  | 0x2510 |  | 1
Wärmepumpe
Primärkreis Vorlauftemperatur (Luft)
Primärkreis Rücklauftemperatur (Luft)
Sekundärkreis Vorlauftemperatur (Wasser)
Sekundärkreis Rücklauftemperatur (Wasser)
Druck im Verdampfer
Druck im Kondensator
Temperatur im Verdampfer
Betriebsstunden Verdichter
Betriebsstunden Primärquelle
Betriebsstunden Sekundärquelle
Betriebsstunden Durchlauferh. Stufe1
Betriebsstunden Durchlauferh. Stufe2
Betriebsstunden Heizkreis A1
Betriebsstunden Heizkreis M2
Betriebsstunden Heizkreis M3
Betriebsstunden Zusatzausgang (Z-Pumpe)
Betriebsstunden Sammelmeldung
Betriebsstunden Umschaltventil Heizen/Warmw.
Betriebsstunden Speicherladepumpe
Anzahl Einschaltungen Verdichter
Anzahl Einschaltungen Primärquelle
Anzahl Einschaltungen Sekundärquelle
Anzahl Einschaltungen Durchlauferh. Stufe1
Anzahl Einschaltungen Durchlauferh. Stufe2
Anzahl Einschaltungen Heizkreis A1
Anzahl Einschaltungen Heizkreis M2
Anzahl Einschaltungen Heizkreis M3
Anzahl Einschaltungen Zusatzausgang (Z-Pumpe)
Anzahl Einschaltungen Sammelmeldung
Anzahl Einschaltungen Umschaltventil Heizen/Warmwasser
Anzahl Einschaltungen Speicherladepumpe
Status Verdichter Ein/Aus
Status Primärquelle Ein/Aus
Status Sekundärquelle Ein/Aus
Status Durchlauferh. Stufe1 Ein/Aus
Status Durchlauferh. Stufe2 Ein/Aus
Status Pumpe Heizkreis A1 Ein/Aus
Status Pumpe Heizkreis M2 Ein/Aus
Status Pumpe Heizkreis M3 Ein/Aus
Status Zusatzausgang (Z-Pumpe) Ein/Aus
Status Sammelmeldung Ein/Aus
Status Umschaltventil Heizen/Warmwasser Ein/Aus
Status Speicherladepumpe Ein/Aus
Pellet und Scheitholz Kessel
Puffertemperatur gedämpft oben
Puffertemperatur gedämpft unten
KesselTemperatur
Flammtemperatur
Einschubtemperatur
Lambdasonde [%]
Position Primärluftklappe
Position Sekundärluftklappe
Drehzahl Soll
Drehzahl Ist
KesselLeistung [%]
Brennstoffverbrauch [kg]